聊城妇婴医院项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年11月13日，聊城妇婴医院组织召开聊城妇婴医院项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城妇婴医院）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城妇婴医院位于聊城市高新区淮河路“华建一街”42号楼，法定代表人高志芳。项目总投资1500万元，院区占地面积为700平方米。聊城妇婴医院诊疗包括妇产科、妇女保健科、儿科、麻醉科、医学检验科及医学影像学。医院开放病床50张，职工50人，可接纳日门诊人数约100余人次。

（二）环保审批情况

本次验收为新建项目。2019年2月聊城妇婴医院委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《聊城妇婴医院聊城妇婴医院项目环境影响报告表》，2019年4月18日聊城市生态环境局高新技术产业开发区分局以聊高新环报告表[2019]11号对其进行了审批。2019年10月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年10月14日-15日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资1500万元，其中环保投资10万元。占总投资0.67％。

（四）验收范围

本次验收的范围为聊城妇婴医院及其配套辅助设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，性质、规模、地点及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

项目废水主要为医疗废水及生活污水。废水经污水处理站处理后经下水道排入碧水蓝天（聊城）水处理有限公司进行深度处理，废水处理后外排至徒骇河。

（二）废气污染源及其治理措施

项目废气主要包括医疗废物暂存室臭气、污水处理站恶臭气体、食堂油烟等。

医疗废物暂存室进行垃圾打包，收集垃圾渗滤液，定期喷洒除臭剂，消除臭味。污水处理站臭气逸出量很少，无组织排放。

食堂油烟废气经过油烟机脱油烟处理后通过高于楼顶1.5米排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为空调室外机、污水处理站水泵、设备运行产生的噪声。经过在污水处理站周围加强绿化，选择吸声降噪效果好的植被、对空调室外机采用加装减震垫等降噪措施及对大型设备采取隔声、减震等措施减少噪声的产生与传播，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固体废弃物主要为医疗垃圾、污水处理站污泥、生活垃圾及餐厨垃圾。其中医疗垃圾产生量（以满病员状态，环评理论推算；下同）为7.67t/a；污水处理站污泥产生量为4.06t/a；生活垃圾产生量为31.03t/a；餐厨垃圾的量为1.46t/a。医疗垃圾和污泥属于危险废物，暂存于危废暂存间后委托有资质单位聊城优艺环保科技有限公司进行处理；生活垃圾委托环卫部门处理；餐余垃圾委托有具有特许经营权的单位定期来收集清运。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城妇婴医院聊城妇婴医院项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 1.废气

验收监测期间，有组织油烟最高排放浓度为1.09mg/m3，《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中的小型饮食业单位排放标准中规定的限值。无组织臭气浓度未检出，氨小时浓度最高为0.052mg/m3，硫化氢小时浓度最高为0.005mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。

- 2.废水

验收监测期间，废水pH为7.25-7.51，化学需氧量最高排放浓度为39mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为9.6mg/L，氨氮最高排放浓度为2.89mg/L，悬浮物最高排放浓度为12mg/L，总磷最高排放浓度为0.12mg/L，总余氯最高排放浓度为0.26mg/L，粪大肠杆菌最高排放浓度为2.7×102MPN/L，均满足《医疗污染物排放标准》(DB37/596-2006)表2中三级标准、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及聊城碧水蓝天（聊城）水处理有限公司进水水质要求。污水处理站中污染物净化效率为BOD5：74.3%；CODcr：51.7%；NH3-N：81.9%；SS：75.2%；总磷：92.5%；粪大肠杆菌：95.4%。

3. 噪声

- 验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.6-54.1(dB)之间，夜间噪声在41.6-44.3(dB)之间，符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008)中的2类标准限值。

- 4.固体废物

医疗垃圾和污水处理站污泥，委托有资质单位聊城优艺环保科技有限公司进行处理；生活垃圾委托环卫部门处理；餐余垃圾委托有具有特许经营权的单位定期来收集清运。

（二）环境管理调查

聊城妇婴医院制定了《聊城妇婴医院环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 现有危废暂存间面积较小，随医院营运发展建议另建设一处间危废间，以确保医疗废物可按规定暂存。

- 六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城妇婴医院验收组

2018年11月13日