阳谷森泉水厂有限公司4万方生活饮用水工程项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年8月20日，阳谷森泉水厂有限公司组织召开公司4万方生活饮用水工程（一期，2×104 m3/d）项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（阳谷森泉水厂有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环评及审批要求等，对本项目进行验收，经研究讨论形成环保验收意见。

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

阳谷森泉水厂有限公司位于阳谷县西环路（省道S324）东侧，苏庄村南。4万方生活饮用水工程项目占地面积14383m2，供水对象为阳谷县城区。项目总体拟投资7938.82万元，建设净水车间2座（净水车间1#、2#）。本项目现实际投资5100万元，完成一期建设（净水车间1#），供水规模可达2×104 m3/d。

（2）环保审批情况

本项目属新建项目。2019年10月阳谷森泉水厂有限公司委托山东永润环保咨询有限公司编制了《阳谷森泉水厂有限公司4万方生活饮用水工程环境影响报告表》，2019年11月获得审批(阳谷县行政审批服务局阳行审投资环【2019】145号)。山东聊和环保科技有限公司受业主委托，于2021年8月9-12日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目一期实际总投资5100万元，其中环保投资151万元，占总投资2.96％。

（4）验收范围

4万方生活饮用水工程（一期），日供水 2×104  m3/d及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场核查，对照环评报告及审批意见。本项目环评设计2个净水车间（净水车间1#、2#），公司预计总投资7938.82万元，现有一期实际投资5100万元，建设1#净水车间及配套工程，达产供水规模2万m3/d。项目分期验收，本次验收为一期。

废水处理工艺：环评设计产生的废水主要为滤池反冲洗废水及工作人员生活污水，生活废水经化粪池预处理后和滤池反冲洗废水经管网排入阳谷县国环污水处理有限公司处理。实际变更为生活污水进入化粪池预处理后合并滤池反冲洗废水进入公司自建蓄水池，经调节静置后，全部返回阳谷县南水北调配套工业供水工程项目作为原料水再利用，不外排。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），上述变动提升了水源利用效率，减少了对下级污水处理的负荷，不涉及重大变更。故本项目工程无重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为滤池反冲洗废水及工作人员生活污水。生活污水进入化粪池预处理后和滤池反冲洗废水经管道进入蓄水池静置调节，全部返回阳谷县南水北调配套工业供水工程作为原料配水，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

项目无工艺废气产生，废气主要为原水污泥（絮凝沉淀、反冲洗）处理工段产生的少量恶臭。本项目污泥依托森泉湿地再生水回用工程项目（日处理2万吨）的污泥处理设施处理，污泥臭气经臭气净化系统（水淋洗+UV光氧）脱臭后一并排放（15m）。

（3）噪声污染源及其治理措施

项目噪声来自水泵机组，在合理布局的基础上进行减振、消声等措施，再经过厂房阻隔、距离衰减降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目固废主要有排水排泥调节池的污泥、过滤用废活性炭、臭氧尾气破坏器废催化剂和职工生活垃圾。

排水排泥调节池污泥主要为泥砂，属于一般废物。本项目年产生湿污泥约 56.6吨，依托日处理2万吨森泉湿地再生水回用工程污泥系统进行处理后，送阳谷新源新型建筑材料有限公司做建材原料综合利用。活性炭用于去除水嗅味吸附剂，属于一般固废，废活性炭产生量为2704t/a，收集后外售利用；臭氧破坏器废催化剂属于一般固废，产生量为 0.005t/a，由原厂家回收；生活垃圾产生量约为2.01t/a，经分类收集后，由当地环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司《阳谷森泉水厂有限公司4万方生活饮用水工程（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

本项目废气监测因子主要是有组织臭气、氨、硫化氢；无组织臭气、氨、硫化氢。验收监测期间，污泥设施排气筒氨最高排放浓度为2.78mg/m3，排放速率最高值为0.0181kg/h；硫化氢最高排放浓度为0.167mg/m3，排放速率最高值为1.11×10-3kg/h；臭气浓度最高排放浓度为1288（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关排放标准。

厂界无组织氨、硫化氢小时最高浓度分别为0.12mg/m3，0.012mg/m3，臭气浓度最大值为16（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》表1相关排放标准。

②废水

项目产生的废水主要为滤池反冲洗废水及工作人员生活污水，生活污水进入化粪池预处理后和滤池反冲洗废水经管道进入公司自建蓄水池静置调节后，全部返回阳谷县南水北调配套工业供水工程（为本公司集团内项目）作为原料水，不外排。

③噪声

验收监测期间，厂界监测点昼间噪声在50.9-55.2(dB)之间、夜间噪声在46.6-48.9(dB)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

④固废

见上文（三、4）。

（2）环境管理调查

公司制定了《阳谷森泉水厂有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理。主要职责：接受集团环保机构领导，行使公司环保工作计划，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保要求，管线开挖后生态恢复良好，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、专家意见

（1）遵守《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》要求，完善环境保护设施运行管理、台帐登记制度。

（2）进一步规范建设采样平台，完善废气标识。

（3）参照《排污许可管理条例》《企业事业单位环境信息公开办法》等要求做好自行监测和环境信息公开。做好臭氧尾气破坏器的运行管理，确保其稳定运行。

（4）鉴于其废水处理工艺已进一步优化为不外排，验收报告表中废水检测数据仅做为运行工艺参考。

阳谷森泉水厂有限公司验收组

2021年8月20日