莘县丰达食品冷藏有限公司年加工调理鸡11000吨项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年6月25日，莘县丰达食品冷藏有限公司组织召开公司年加工调理鸡11000吨项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县丰达食品冷藏有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县丰达食品冷藏有限公司成立于2017年05月，建设地址位于山东省聊城市莘县徐庄镇齐南路16号，注册资金500万元，经营范围：畜禽肉、熟食加工、冷藏、冷链、销售。项目实际总投资8500万元，其中环保投资275万元，占总投资额的3.24%。项目占地31452.54平方米（合47.1788亩），其中建筑总面积约为17590平方米，包括生产车间、冷藏库以及办公室等，并配套建设污水处理站1座以及相应废气处理装置。购置全自动屠宰流水线4条（2条备用）、新型节能燃气2T锅炉2台、冷媒制剂（R404A） SAH20LL-HALA型机器6台、调理滚揉机1200C型11台等设备，屠宰能力为1800万只/年35日龄817杂交肉鸡，年加工调理鸡11000吨。

（2）环保审批情况

莘县丰达食品冷藏有限公司于2020年2月委托山东斐然环保咨询有限公司编制了《莘县丰达食品冷藏有限公司年加工调理鸡11000吨项目环境影响报告书》，并于2020年8月21日取得《莘县行政审批服务局关于莘县丰达食品冷藏有限公司年加工调理鸡11000吨项目环境影响报告书的批复》（莘行审报告书〔2020﹞14号），莘县丰达食品冷藏有限公司于2022年6月委托山东绿和环保咨询有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年6月09日、2022年6月11日对企业进行了该项目检测，根据验收检测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资8500万元，其中环保投资275万元，占总投资额的3.24%。

（4）验收范围

本次验收范围为莘县丰达食品冷藏有限公司年加工调理鸡11000吨项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经过现场踏勘，环评设计购置全自动屠宰流水线3条、冷媒制剂（R404A）GMC100 机器6台、调理滚揉机1200C型12台等设备。设计屠宰能力为1800万只/年35日龄817杂交肉鸡，项目建成后年加工调理鸡11000吨。实际建设为全自动屠宰流水线4条（2条备用）、冷媒制剂（R404A）SAH20LL-HALA型机器6台、调理滚揉机1200C型11台等设备，屠宰能力为1800万只/年35日龄817杂交肉鸡，年加工调理鸡11000吨；环评设计锅炉采用软水制备系统实际建设锅炉采用内循环常压热水锅炉，不配备软水制备系统。本项目新识别危险废物为废过滤棉，产生时暂存危废间，委托有资质单位进行处置。生产性质、生产地点、生产规模、环保设施和生产设备与工艺流程均无明显变动，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为屠宰车间废水、设备地面冲洗废水、器具消毒废水和生活污水。本项目产生的全部废水经厂区内新建的污水处理站处理达标后经污水管网送至莘县武阳污水处理有限公司深度处理，处理达标后外排范莘干沟

（2）废气污染源及其治理措施

项目有组织废气主要包括两台2T锅炉燃烧废气（其中1台备用）、食堂油烟以及卸鸡平台、屠宰车间、污水处理站排放的恶臭。锅炉燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）经低氮燃烧器处理后通过1根15m高排气筒DA003排放；产生的食堂油烟经油烟净化器处理后经过高于所在附属建筑物顶1.5米高的排气筒DA005排放；屠宰车间中宰杀、鸡毛处置环节、粪便暂存区、净膛等工序，经负压集气抽风装置收集后和卸鸡平台臭气经“碱液喷淋装置+过滤棉+光氧催化处理装置”处理后由1根15m高排气筒DA002排放，项目污水处理站全封闭建设，将污水处理站产生的恶臭负压收集后经“碱液喷淋装置+过滤棉+光氧催化处理装置”处理后经1根15m高排气筒DA001排放。未被收集的卸鸡台、屠宰区、掏膛区的恶臭，污水处理站未被收集的恶臭，经过车间微负压状态和污水处理站加强管理、每天冲洗打扫后无组织排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为屠宰车间设备、制冷系统的泵、压缩机、污水处理站内的水泵和风机的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为病死鸡，粪便、鸡毛，屠宰废物，除臭设施产生的废UV灯管、废过滤棉，污水处理站产生的污泥，制冷系统设备保养过程中会产生少部分废冷冻机油和废机油桶。

鸡粪便、鸡毛、屠宰废物、污水处理站废物、生活垃圾属于一般固废，鸡粪外卖至有机肥料生产厂家作原料；鸡毛外卖聊城金羽生物饲料有限公司做羽毛粉，屠宰废物外卖做鱼类饲料，污水处理站格栅截留物及污泥交由莘县惠昌建材制造有限公司进行无害化处理，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。

废过滤棉、废UV灯管、废压缩机冷冻机油及废油桶、病死鸡属于危险废物。病死鸡不储存直接外送莘县华信生物科技有限责任公司进行无害化处理，废过滤棉、废UV灯管、废压缩机冷冻机油及废油桶委托有危废资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《莘县丰达食品冷藏有限公司年加工调理鸡11000吨项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间：污水处理站排气筒DA001有组织排放的污染物中氨、硫化氢的最大排放速率分别为2.8×10-3kg/h，2.22×10-3kg/h，臭气浓度为1318，屠宰车间排气筒DA002有组织排放的污染物中氨、硫化氢的最大排放速率分别为6.1×10-3kg/h，4.05×10-3kg/h，臭气浓度为977，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2相关标准限值要求；锅炉排气筒DA003颗粒物最大折算浓度为1.7mg/m3，最大排放速率为2.7×10-3kg/h，二氧化硫最大折算浓度、最大排放速率均未检出，氮氧化物最大折算浓度为32mg/m3，最大排放速率为0.052kg/h，备用锅炉DA003颗粒物最大折算浓度为2.0mg/m3，最大排放速率为2.4×10-3kg/h，二氧化硫最大折算浓度、最大排放速率均未检出，氮氧化物最大折算浓度为29mg/m3，最大排放速率为0.036kg/h，均满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374—2018）表2中一般控制区；《关于加快推动开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（聊环函【2018】224号）的要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。食堂油烟排气筒DA005有组织排放的油烟最大排放浓度为0.47mg/m3，满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2限值要求。

无组织厂界监控点氨、硫化氢排放浓度最大值分别为0.23mg/m3、0.008mg/m3，臭气浓度为16，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中相关标准限值要求。

②废水

验收监测期间，污水总排口废水2天监测中pH测定范围在7.4-7.5，化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂、全盐量最大值分别为60mg/L、15.4mg/L、1.15mg/L、4.20mg/L、23mg/L、7mg/L、0.28mg/L、810MPN/mL、0.089mg/L、1880mg/L，以上均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准；莘县武阳污水处理有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在52.0dB~56.4dB之间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

④固废

本项目产生的固体废物主要为病死鸡，粪便、鸡毛，屠宰废物，除臭设施产生的废UV灯管、废过滤棉，污水处理站产生的污泥，制冷系统设备保养过程中会产生少部分废冷冻机油和废机油桶。

鸡粪便、鸡毛、屠宰废物、污水处理站废物、生活垃圾属于一般固废，鸡粪外卖至有机肥料生产厂家作原料；鸡毛外卖聊城金羽生物饲料有限公司做羽毛粉，屠宰废物外卖做鱼类饲料，污水处理站格栅截留物及污泥交由莘县惠昌建材制造有限公司进行无害化处理，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。

废过滤棉、废UV灯管、废压缩机冷冻机油及废油桶、病死鸡属于危险废物。病死鸡不储存直接外送莘县华信生物科技有限责任公司进行无害化处理，废过滤棉、废UV灯管、废压缩机冷冻机油及废油桶委托有危废资质单位进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县丰达食品冷藏有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）进一步完善危废间管理制度和台账，危废做到分类存放，底部加放托盘；

（2）危废间严格按照双人双锁管理，窗户做好防护措施；

（3）废水排放口需要完善废水排放口标识，规范废水排放监测。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告书及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县丰达食品冷藏有限公司验收组

2022年06月25日